## Sayfa1
[10 empty] | BRÜLÖR TİPİ |  |  | 300 mbar fiyatı | 21 mbar fiyatı | MAX. YAKIT TÜKETİMİ | MİN. YAKIT TÜKETİMİ | MİN KAPASİTE | MAKSİMUM KAPASİTE | MİN. KAPASİTE | MAX. KAPASİTE | KARŞI BASINÇ | ALT | ORTA-1 | ÜST | NOMİNAL KAPASİTE | 300 mbar MULTIBLOK / basınç kaybı | 21 mbar MULTIBLOK / basınç kaybı | ÖNEMLİ HATIRLATMA
y1 | x1 | y2 | x2 | y3 | x3 | y4 | x4 | son seçim sınaması
1.5 | 16 | 1.2 | 46 | 0.7 | 49 | 0.2 | 52 | 0 | 0 | GULLIVER- BS 1 | TEK KADEMELİ | DOĞALGAZ | 994 | 926 | 5.4206 | 1.6679 | 16 | 52 | 16 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | MBDLE 405 / 11,8 mbar | MBC 65 DLE / 17 mbar | LOW - NOx - Class 3 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
2 | 35 | 1.8 | 79 | 1.1 | 85 | 0.4 | 91 | 0 | 0 | GULLIVER- BS 2 | TEK KADEMELİ | DOĞALGAZ | 1144 | 1222 | 9.4861 | 3.6485 | 35 | 91 | 35 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | MBDLE 405 / 15,5 mbar | MBDLE 407 / 13,5 mbar | LOW - NOx - Class 3 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
3.2 | 65 | 2.7 | 176 | 1.45 | 188 | 0.2 | 200 | 0 | 0 | GULLIVER- BS 3 | TEK KADEMELİ | DOĞALGAZ | 1364 | 1470 | 20.8485 | 6.7758 | 65 | 200 | 65 | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | MBDLE 407 / 18,2 mbar | MBDLE 410 / 19,1 mbar | LOW - NOx - Class 3 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
2.7 | 110 | 3.6 | 190 | 1.9 | 220 | 0.2 | 250 | 0 | 0 | GULLIVER- BS 4 | TEK KADEMELİ | DOĞALGAZ | 1424 | 1530 | 26.0606 | 11.4667 | 110 | 250 | 110 | 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | MBDLE 407 / 16,9 mbar | MBDLE 412 / 18 mbar | LOW - NOx - Class 3 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
3.4 | 160 | 3 | 274 | 2.35 | 302 | 1.7 | 330 | 0 | 0 | GULLIVER- RS 5 | TEK KADEMELİ | DOĞALGAZ | 1588 | 1702 | 34.4 | 16.6788 | 160 | 330 | 160 | 330 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | MBDLE 407 / 55 mbar | MBDLE 415 / 13,1 mbar | Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
7 | 70 | 6 | 290 | 3 | 340 | 0 | 390 | 0 | 0 | RS 34/1 MZ | TEK KADEMELİ | DOĞALGAZ | 1735 | 1982 | 40.6545 | 7.297 | 70 | 390 | 70 | 390 | 5 | 0 | 306.6667 | 0 | 306.6667 | MBDLE 410 / 44 mbar | MBDLE 415 / 24,1 mbar | Class 2 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
2 | 24 | 1.2 | 46 | 0.7 | 49 | 0.2 | 52 | 0 | 0 | GULLIVER- BS 1 D | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ | 1536 | 1586 | 5.4206 | 1.6679 | 16 | 52 | 16 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | MBZRDLE 405 / 11,4 mbar | MBZRDLE 405 / 11,4 mbar | LOW - NOx - Class 3 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
2.4 | 40 | 1.8 | 79 | 1.1 | 85 | 0.4 | 91 | 0 | 0 | GULLIVER- BS 2 D | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ | 1558 | 1576 | 9.4861 | 3.6485 | 35 | 91 | 35 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | MBZRDLE 405 / 15,4 mbar | MBZRDLE 407 / 13,5 mbar | LOW - NOx - Class 3 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
3.8 | 80 | 2.7 | 176 | 1.45 | 188 | 0.2 | 200 | 0 | 0 | GULLIVER- BS 3 D | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ | 1704 | 1888 | 20.8485 | 6.7758 | 65 | 200 | 65 | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | MBZRDLE 407 / 16,2 mbar | MBZRDLE 410 / 18,7 mbar | LOW - NOx - Class 3 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
4.2 | 140 | 3.6 | 190 | 1.9 | 220 | 0.2 | 250 | 0 | 0 | GULLIVER- BS 4 D | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ | 1755 | 1974 | 26.0606 | 11.4667 | 110 | 250 | 110 | 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | MBZRDLE 407 / 13 mbar | MBZRDLE 412 / 17,4 mbar | LOW - NOx - Class 3 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
6.4 | 210 | 4.6 | 300 | 3 | 322.5 | 1.4 | 345 | 0 | 0 | GULLIVER- RS 5 D | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ | 1918 | 2132 | 35.9636 | 16.6788 | 160 | 345 | 160 | 345 | 5 | 280 | 0 | 0 | 280 | MBZRDLE 407 / 78 mbar | MBZRDLE 412 / 21,2 mbar | Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
7 | 130 | 6 | 300 | 3.15 | 345 | 0.3 | 390 | 0 | 0 | RS 34 MZ | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ | 2288 | 2536 | 40.6545 | 4.6909 | 45 | 390 | 45 | 390 | 5 | 0 | 315.7895 | 0 | 315.7895 | MBDLE 410 / 44 mbar | MBD 415 / 24,1 mbar | Class 2 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
8 | 200 | 7 | 400 | 3.75 | 475 | 0.5 | 550 | 0 | 0 | RS 44 MZ | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ | 2463 | 2984 | 57.3333 | 8.3394 | 80 | 550 | 80 | 550 | 5 | 0 | 446.1538 | 0 | 446.1538 | MBDLE 412 / 41,8 mbar | MBD 420 / 26,1 mbar | Class 2 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
8.5 | 290 | 5.5 | 480 | 4 | 560 | 2 | 600 | 0 | 0 | RS 50 | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ | 2541 | 3036 | 62.5455 | 11.9879 | 115 | 600 | 115 | 600 | 5 | 0 | 506.6667 | 0 | 506.6667 | MBDLE 412 / 32,2 mbar | MBD 420 / 16 mbar | Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
8 | 400 | 7.5 | 630 | 3.75 | 740 | 0 | 850 | 0 | 0 | RS 64 MZ | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ | 2979 | 3982 | 88.6061 | 15.6364 | 150 | 850 | 150 | 850 | 5 | 0 | 703.3333 | 0 | 703.3333 | MBDLE 412 / 32,2 mbar | MBD 420 / 18 mbar | Class 2 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
8 | 465 | 7.5 | 700 | 6.15 | 757 | 4.8 | 814 | 0 | 0 | RS 70 | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ | 3145 | 4083 | 84.8533 | 20.0145 | 192 | 814 | 192 | 814 | 5 | 0 | 0 | 805.5556 | 805.5556 | MBDLE 412 / 75,5 mbar | MBC 1200 SE / 16,5 mbar | Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9.5 | 700 | 9 | 1010 | 8 | 1086.5 | 7 | 1163 | 0 | 0 | RS 100 | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ | 3718 | 5065 | 121.2339 | 24.1842 | 232 | 1163 | 232 | 1163 | 5 | 0 | 0 | 1316 | 1316 | MBDLE 415 / 42,7 mbar | MBC 1200 SE / 18,5 mbar | Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
10.4 | 930 | 8.4 | 1330 | 6.3 | 1421 | 4.2 | 1512 | 0 | 0 | RS 130 | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ | 4730 | 6775 | 157.6145 | 38.7782 | 372 | 1512 | 372 | 1512 | 5 | 0 | 0 | 1477.3333 | 1477.3333 | MBDLE 415 CT / 59,5 mbar | MBC 1900 CT-muadili / 19 mbar | Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
12 | 900 | 7.8 | 1550 | 4.4 | 1700 | 1 | 1850 | 0 | 0 | RS 150 | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ | 5390 | 8412 | 192.8485 | 31.2727 | 300 | 1850 | 300 | 1850 | 5 | 0 | 1673.5294 | 0 | 1673.5294 | MBDLE 415 CT / 59,5 mbar | MBC 1900 CT -muadili / 25 mbar | Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
12 | 1280 | 10 | 1860 | 5.5 | 2200 | 2 | 2290 | 0 | 0 | RS 190 | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ | 6839 | 9587 | 238.7152 | 48.9939 | 470 | 2290 | 470 | 2290 | 5 | 0 | 0 | 2212.8571 | 2212.8571 | MBDLE 420 CT / 92,5 mbar | MBC 3100 CT-muadili / 27,5 mbar | Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
5.1 | 48 | 3.2 | 70 | 1.75 | 80.5 | 0.3 | 91 | 0 | 0 | BS 2M | ORANSAL | DOĞALGAZ | 2530 | 2665 | 9.4861 | 2.7103 | 26 | 91 | 26 | 91 | 5 | 49.1579 | 0 | 0 | 49.1579 | CG 120 / 16,9 mbar | CG 220 / 15 mbar | LOW - NOx - Class 3 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
4.8 | 79 | 5.1 | 130 | 2.725 | 162.5 | 0.35 | 195 | 0 | 0 | BS 3M | ORANSAL | DOĞALGAZ | 2824 | 2935 | 20.3273 | 5.0036 | 48 | 195 | 48 | 195 | 5 | 0 | 131.3684 | 0 | 131.3684 | CG 220 / 18,2 mbar | CG 220 / 18,2 mbar | LOW - NOx - Class 3 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
4.8 | 140 | 3.3 | 180 | 1.65 | 215 | 0 | 250 | 0 | 0 | BS 4M | ORANSAL | DOĞALGAZ | 2960 | 3055 | 26.0606 | 7.0885 | 68 | 250 | 68 | 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG 220 / 21 mbar | CG 220 / 21 mbar | LOW - NOx - Class 3 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
7 | 130 | 6 | 290 | 3 | 340 | 0 | 390 | 0 | 0 | RS 34 M MZ | ORANSAL | DOĞALGAZ | 3410 | 3740 | 40.6545 | 4.6909 | 45 | 390 | 45 | 390 | 5 | 0 | 306.6667 | 0 | 306.6667 | MBDLE 410 / 44 mbar | MBDLE 415 / 24,1 mbar | Class 2 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
8 | 200 | 7 | 400 | 3.5 | 475 | 0 | 550 | 0 | 0 | RS 44 M MZ | ORANSAL | DOĞALGAZ | 3650 | 4115 | 57.3333 | 8.3394 | 80 | 550 | 80 | 550 | 5 | 0 | 442.8571 | 0 | 442.8571 | MBDLE 412 / 41,8 mbar | MBD 420 / 26,1 mbar | Class 2 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9 | 285 | 6.5 | 480 | 3.5 | 555 | 0.5 | 630 | 0 | 0 | RS 50 M MZ | ORANSAL | DOĞALGAZ | 3860 | 4325 | 65.6727 | 8.3394 | 80 | 630 | 80 | 630 | 5 | 0 | 517.5 | 0 | 517.5 | MBDLE 412 / 32,2 mbar | MBD 420 / 16 mbar | Class 2 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
8 | 400 | 7.7 | 630 | 3.85 | 740 | 0 | 850 | 0 | 0 | RS 64 M MZ | ORANSAL | DOĞALGAZ | 4230 | 5029 | 88.6061 | 15.6364 | 150 | 850 | 150 | 850 | 5 | 0 | 707.1429 | 0 | 707.1429 | MBDLE 412 / 32,2 mbar | MBD 420 / 18 mbar | Class 2 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9 | 465 | 8.5 | 700 | 4.25 | 815 | 0 | 930 | 0 | 0 | RS 70 M | ORANSAL | DOĞALGAZ | 4765 | 5705 | 96.9455 | 15.6364 | 150 | 930 | 150 | 930 | 5 | 0 | 794.7059 | 0 | 794.7059 | MBDLE 412 / 75,5 mbar | MBC 1200 SE / 16,5 mbar | Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
10.5 | 700 | 10 | 1000 | 6 | 1180 | 0 | 1340 | 0 | 0 | RS 100 M | ORANSAL | DOĞALGAZ | 5045 | 6180 | 139.6848 | 15.6364 | 150 | 1340 | 150 | 1340 | 5 | 0 | 0 | 1206.6667 | 1206.6667 | MBDLE 415 / 42,7 mbar | MBC 1200 SE / 18,5 mbar | Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
11.25 | 910 | 9.5 | 1380 | 5 | 1490 | 0.5 | 1600 | 0 | 0 | RS 130 M | ORANSAL | DOĞALGAZ | 5683 | 7728 | 166.7879 | 25.0182 | 240 | 1600 | 240 | 1600 | 5 | 0 | 1490 | 1490 | 1490 | MBDLE 415 CT / 59,5 mbar | MBC 1900 CT-muadili / 19 mbar | Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
12 | 900 | 9 | 1550 | 5.25 | 1700 | 1.5 | 1850 | 0 | 0 | RS 150 M | ORANSAL | DOĞALGAZ | 6331 | 8377 | 192.8485 | 31.2727 | 300 | 1850 | 300 | 1850 | 5 | 0 | 0 | 1710 | 1710 | MBDLE 415 CT / 59,5 mbar | MBC 1900 CT -muadili / 25 mbar | Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
12 | 1290 | 10 | 1860 | 4.5 | 2200 | 1.5 | 2290 | 0 | 0 | RS 190 M | ORANSAL | DOĞALGAZ | 7711 | 10.460.-euro /min.50 mbar | 238.7152 | 48.9939 | 470 | 2290 | 470 | 2290 | 5 | 0 | 2169.0909 | 0 | 2169.0909 | MBDLE 420 CT / 92,5 mbar | MBC 3100 CT-muadili / 27,5 mbar | Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
16.3 | 1250 | 15 | 2020 | 10 | 2335 | 5 | 2650 | 0 | 0 | RS 250 M MZ | ORANSAL | DOĞALGAZ | 8933 | 11.170.-euro /min.50 mbar | 276.2424 | 62.5455 | 600 | 2650 | 600 | 2650 | 5 | 0 | 0 | 2650 | 2650 | MBC 1200 CT / 67 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | Class 2 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
14 | 1300 | 10 | 3100 | 5.15 | 3500 | 0.3 | 3900 | 0 | 0 | RS 310 M MZ | ORANSAL | DOĞALGAZ | 10014 | 10.500.-euro /min.80 mbar | 406.5455 | 62.5455 | 600 | 3900 | 600 | 3900 | 5 | 0 | 0 | 3512.3711 | 3512.3711 | MBC 1200 CT / 80 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
18 | 2000 | 10 | 4200 | 5.6 | 4550 | 1.2 | 4900 | 0 | 0 | RS 410 M MZ | ORANSAL | DOĞALGAZ | 11200 | 12.500.-euro /min.80 mbar | 510.7879 | 83.3939 | 800 | 4900 | 800 | 4900 | 5 | 0 | 0 | 4597.7273 | 4597.7273 | DN 65 MULTIBLOK/ 80 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 2200 | 14.5 | 3800 | 11 | 4550 | 0.9 | 5520 | 0 | 0 | RS 510 M MZ | ORANSAL | DOĞALGAZ | 14118 | 15.700.-euro /min.80 mbar | 575.4182 | 83.6024 | 802 | 5520 | 802 | 5520 | 5 | 0 | 0 | 5126.2376 | 5126.2376 | DN 65 MULTIBLOK / 80 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 2400 | 20 | 3700 | 10 | 5400 | 0 | 6300 | 0 | 0 | RS 610 M MZ | ORANSAL | DOĞALGAZ | 17407 | 18.900.-euro /min.80 mbar | 656.7273 | 85.4788 | 820 | 6300 | 820 | 6300 | 5 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | MBC 1900 CT / 80 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
13 | 1350 | 16.5 | 2000 | 14 | 3000 | 0 | 3800 | 0 | 0 | RS 300 M BLU | ORANSAL | DOĞALGAZ | 15232 | 16.500.-euro /min.50 mbar | 396.1212 | 52.1212 | 500 | 3800 | 500 | 3800 | 5 | 0 | 0 | 3514.2857 | 3514.2857 | MBC 1200 CT / 106 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW - NOx - Class 3 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
18 | 1800 | 16.5 | 3400 | 10 | 4000 | 0 | 4590 | 0 | 0 | RS 400 M BLU | ORANSAL | DOĞALGAZ | 17707 | 18.400.-euro /min.50 mbar | 478.4727 | 99.0303 | 950 | 4590 | 950 | 4590 | 5 | 0 | 0 | 4295 | 4295 | MBC 1900 CT / 99 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW - NOx - Class 3 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
22 | 2500 | 22 | 3500 | 10 | 4650 | 0 | 5170 | 0 | 0 | RS 500 M BLU | ORANSAL | DOĞALGAZ | 18491 | 19.200.-euro /min.50 mbar | 538.9333 | 104.2424 | 1000 | 5170 | 1000 | 5170 | 5 | 0 | 0 | 4910 | 4910 | MBC 1900 CT / 100 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW - NOx - Class 3 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
16.5 | 3000 | 15 | 4700 | 7.5 | 5625 | 0 | 6550 | 0 | 0 | RS 650 M BLU | ORANSAL | DOĞALGAZ | 20574 | 21.200.-euro /min.80 mbar | 682.7879 | 146.9818 | 1410 | 6550 | 1410 | 6550 | 5 | 0 | 0 | 5933.3333 | 5933.3333 | MBC 1900 CT / 136 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW - NOx - Class 3 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 3400 | 18 | 6000 | 11 | 7000 | 1 | 8100 | 0 | 0 | RS 800 M BLU | ORANSAL | DOĞALGAZ | 21738 | 22.595.-euro /min.80 mbar | 844.3636 | 125.0909 | 1200 | 8100 | 1200 | 8100 | 5 | 0 | 0 | 7660 | 7660 | MBC 1900 CT / 172,5 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW - NOx - Class 3 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
24.5 | 3800 | 26 | 6750 | 13.5 | 8425 | 1 | 10100 | 0 | 0 | RS 1000 M BLU | ORANSAL | DOĞALGAZ | 29522 | 30.200.-euro /min.100 mbar | 1052.8485 | 114.6667 | 1100 | 10100 | 1100 | 10100 | 5 | 0 | 0 | 9564 | 9564 | MBC 3100 CT / 110 mbar | Gaz basıncı minimum 100 mbar olmalı | LOW - NOx - Class 3 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 5500 | 25 | 7500 | 15 | 9600 | 2 | 11100 | 0 | 0 | RS 1200 M BLU | ORANSAL | DOĞALGAZ | 35308 | 36.980.-euro /min.100 mbar | 1157.0909 | 156.3636 | 1500 | 11100 | 1500 | 11100 | 5 | 0 | 0 | 10753.8462 | 10753.8462 | MBC 3100 CT / 150 mbar | Gaz basıncı minimum 100 mbar olmalı | LOW - NOx - Class 3 - Standart namlu gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
4.8 | 140 | 3.3 | 180 | 1.65 | 215 | 0 | 250 | 0 | 0 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ |  | 0 | 88.6061 | 15.6364 |  |  | 150 | 850 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 130 | 6 | 310 | 3.1 | 350 | 0.2 | 390 | 0 | 0 | RS 34 E MZ | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 4493 | 5166.95 | 40.6545 | 4.5867 | 44 | 390 | 44 | 390 | 5 | 0 | 323.7931 | 0 | 323.7931 | MBDLE 410 / 44 mbar | MBDLE 415 / 24,1 mbar | Class 2 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
8 | 200 | 7 | 400 | 3.6 | 475 | 0.2 | 550 | 0 | 0 | RS 44 E MZ | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 4520 | 5198 | 57.3333 | 8.3394 | 80 | 550 | 80 | 550 | 5 | 0 | 444.1176 | 0 | 444.1176 | MBDLE 412 / 41,8 mbar | MBD 420 / 26,1 mbar | Class 2 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9 | 290 | 5.5 | 480 | 3.7 | 560 | 2.5 | 580 | 0 | 0 | RS 50 E MZ | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 4692 | 5395.8 | 60.4606 | 8.8606 | 85 | 580 | 85 | 580 | 5 | 0 | 502.2222 | 0 | 502.2222 | MBDLE 412 / 32,2 mbar | MBD 420 / 16 mbar | Class 2 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
8 | 400 | 7.5 | 630 | 3.75 | 740 | 0 | 850 | 0 | 0 | RS 64 E MZ | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 5506 | 6331.9 | 88.6061 | 15.6364 | 150 | 850 | 150 | 850 | 5 | 0 | 703.3333 | 0 | 703.3333 | MBDLE 412 / 32,2 mbar | MBD 420 / 18 mbar | Class 2 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9 | 290 | 5.5 | 480 | 3.7 | 560 | 2.5 | 580 | 0 | 0 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ |  | 0 | 88.6061 | 15.6364 |  |  | 150 | 850 | 5 | 0 | 502.2222 | 0 | 502.2222
8 | 400 | 7.5 | 630 | 3.75 | 740 | 0 | 850 | 0 | 0 | RS 64 EV MZ | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ | 8461 | 9730.15 | 88.6061 | 15.6364 | 150 | 850 | 150 | 850 | 5 | 0 | 703.3333 | 0 | 703.3333 | MBDLE 412 / 32,2 mbar | MBD 420 / 18 mbar | Class 2 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9 | 290 | 5.5 | 480 | 3.7 | 560 | 2.5 | 580 | 0 | 0 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ |  | 0 | 88.6061 | 15.6364 |  |  | 150 | 850 | 5 | 0 | 502.2222 | 0 | 502.2222
8 | 400 | 7.5 | 630 | 3.75 | 740 | 0 | 850 | 0 | 0 | RS 64 EV MZ-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ | 15752 | 18114.8 | 88.6061 | 15.6364 | 150 | 850 | 150 | 850 | 5 | 0 | 703.3333 | 0 | 703.3333 | MBDLE 412 / 32,2 mbar | MBD 420 / 18 mbar | Class 2 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9 | 290 | 5.5 | 480 | 3.7 | 560 | 2.5 | 580 | 0 | 502.2222 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ |  | 0 | 88.6061 | 15.6364 |  |  | 150 | 850 | 5 | 0 | 502.2222 | 0 | 502.2222
8 | 400 | 7.5 | 630 | 3.75 | 740 | 0 | 850 | 0 | 703.3333 | RS 64 EV MZ-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ | 17572 | 20207.8 | 88.6061 | 15.6364 | 150 | 850 | 150 | 850 | 5 | 0 | 703.3333 | 0 | 703.3333 | MBDLE 412 / 32,2 mbar | MBD 420 / 18 mbar | Class 2 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
8 | 465 | 7.5 | 700 | 6.15 | 757 | 4.8 | 814 | 0 | 0 | RS 70 E MZ | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 5829 | 6703.35 | 84.8533 | 14.0727 | 135 | 814 | 135 | 814 | 5 | 0 | 0 | 805.5556 | 805.5556 | MBDLE 412 / 75,5 mbar | MBC 1200 SE / 16,5 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
8 | 465 | 7.5 | 700 | 6.15 | 757 | 4.8 | 814 | 0 | 0 | RS 70 EV MZ | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ | 8784 | 10101.6 | 84.8533 | 14.0727 | 135 | 814 | 135 | 814 | 5 | 0 | 0 | 805.5556 | 805.5556 | MBDLE 412 / 75,5 mbar | MBC 1200 SE / 16,5 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
8 | 465 | 7.5 | 700 | 6.15 | 757 | 4.8 | 814 | 0 | 0 | RS 70 EV MZ-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ | 16075 | 18486.25 | 84.8533 | 14.0727 | 135 | 814 | 135 | 814 | 5 | 0 | 0 | 805.5556 | 805.5556 | MBDLE 412 / 75,5 mbar | MBC 1200 SE / 16,5 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
8 | 465 | 7.5 | 700 | 6.15 | 757 | 4.8 | 814 | 0 | 805.5556 | RS 70 EV MZ-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ | 17895 | 20579.25 | 84.8533 | 14.0727 | 135 | 814 | 135 | 814 | 5 | 0 | 0 | 805.5556 | 805.5556 | MBDLE 412 / 75,5 mbar | MBC 1200 SE / 16,5 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9.5 | 700 | 9 | 1000 | 7.75 | 1081.5 | 6.5 | 1163 | 0 | 0 | RS 100 E | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 6115 | 7643.75 | 121.2339 | 15.6364 | 150 | 1163 | 150 | 1163 | 5 | 0 | 0 | 1260.8 | 1260.8 | MBDLE 415 / 42,7 mbar | MBC 1200 SE / 18,5 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9.5 | 700 | 9 | 1000 | 7.75 | 1081.5 | 6.5 | 1163 | 0 | 0 | RS 100 EV | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ | 9070 | 11337.5 | 121.2339 | 15.6364 | 150 | 1163 | 150 | 1163 | 5 | 0 | 0 | 1260.8 | 1260.8 | MBDLE 415 / 42,7 mbar | MBC 1200 SE / 18,5 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9.5 | 700 | 9 | 1000 | 7.75 | 1081.5 | 6.5 | 1163 | 0 | 0 | RS 100 EV-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ | 16361 | 20451.25 | 121.2339 | 15.6364 | 150 | 1163 | 150 | 1163 | 5 | 0 | 0 | 1260.8 | 1260.8 | MBDLE 415 / 42,7 mbar | MBC 1200 SE / 18,5 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9.5 | 700 | 9 | 1000 | 7.75 | 1081.5 | 6.5 | 1163 | 1 | 1260.8 | RS 100 EV-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ | 18181 | 22726.25 | 121.2339 | 15.6364 | 150 | 1163 | 150 | 1163 | 5 | 0 | 0 | 1260.8 | 1260.8 | MBDLE 415 / 42,7 mbar | MBC 1200 SE / 18,5 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
10.5 | 910 | 8.5 | 1350 | 6.35 | 1431 | 4.2 | 1512 | 0 | 0 | RS 130 E | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 6166 | 8324.1 | 157.6145 | 25.0182 | 240 | 1512 | 240 | 1512 | 5 | 0 | 0 | 1481.8605 | 1481.8605 | MBDLE 415 CT / 59,5 mbar | MBC 1900 CT-muadili / 19 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
10.5 | 910 | 8.5 | 1350 | 6.35 | 1431 | 4.2 | 1512 | 0 | 0 | RS 130 EV | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ | 9121 | 12313.35 | 157.6145 | 25.0182 | 240 | 1512 | 240 | 1512 | 5 | 0 | 0 | 1481.8605 | 1481.8605 | MBDLE 415 CT / 59,5 mbar | MBC 1900 CT-muadili / 19 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
10.5 | 910 | 8.5 | 1350 | 6.35 | 1431 | 4.2 | 1512 | 0 | 0 | RS 130 EV-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ | 16412 | 22156.2 | 157.6145 | 25.0182 | 240 | 1512 | 240 | 1512 | 5 | 0 | 0 | 1481.8605 | 1481.8605 | MBDLE 415 CT / 59,5 mbar | MBC 1900 CT-muadili / 19 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
10.5 | 910 | 8.5 | 1350 | 6.35 | 1431 | 4.2 | 1512 | 1 | 1481.8605 | RS 130 EV-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ | 18232 | 24613.2 | 157.6145 | 25.0182 | 240 | 1512 | 240 | 1512 | 5 | 0 | 0 | 1481.8605 | 1481.8605 | MBDLE 415 CT / 59,5 mbar | MBC 1900 CT-muadili / 19 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
12 | 900 | 9 | 1550 | 5.25 | 1700 | 1.5 | 1850 | 0 | 0 | RS 150 E | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 6770 | 9139.5 | 192.8485 | 25.0182 | 240 | 1850 | 240 | 1850 | 5 | 0 | 0 | 1710 | 1710 | MBDLE 415 CT / 59,5 mbar | MBC 1900 CT -muadili / 25 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
12 | 900 | 9 | 1550 | 5.25 | 1700 | 1.5 | 1850 | 0 | 0 | RS 150 EV | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ | 9725 | 13128.75 | 192.8485 | 25.0182 | 240 | 1850 | 240 | 1850 | 5 | 0 | 0 | 1710 | 1710 | MBDLE 415 CT / 59,5 mbar | MBC 1900 CT -muadili / 25 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
12 | 900 | 9 | 1550 | 5.25 | 1700 | 1.5 | 1850 | 0 | 0 | RS 150 EV-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ | 17016 | 22971.6 | 192.8485 | 25.0182 | 240 | 1850 | 240 | 1850 | 5 | 0 | 0 | 1710 | 1710 | MBDLE 415 CT / 59,5 mbar | MBC 1900 CT -muadili / 25 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
12 | 900 | 9 | 1550 | 5.25 | 1700 | 1.5 | 1850 | 1 | 1710 | RS 150 EV-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ | 18836 | 25428.6 | 192.8485 | 25.0182 | 240 | 1850 | 240 | 1850 | 5 | 0 | 0 | 1710 | 1710 | MBDLE 415 CT / 59,5 mbar | MBC 1900 CT -muadili / 25 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
12 | 1280 | 10 | 1860 | 4.7 | 2200 | 1.5 | 2290 | 0 | 0 | RS 190 E | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 8454 | 10.480.-euro /min.50 mbar | 238.7152 | 48.9939 | 470 | 2290 | 470 | 2290 | 5 | 0 | 2180.7547 | 0 | 2180.7547 | MBDLE 420 CT / 92,5 mbar | MBC 3100 CT-muadili / 27,5 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
12 | 1280 | 10 | 1860 | 4.7 | 2200 | 1.5 | 2290 | 0 | 0 | RS 190 EV | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ | 11409 | 10.480.-euro /min.50 mbar | 238.7152 | 48.9939 | 470 | 2290 | 470 | 2290 | 5 | 0 | 2180.7547 | 0 | 2180.7547 | MBDLE 420 CT / 92,5 mbar | MBC 3100 CT-muadili / 27,5 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
12 | 1280 | 10 | 1860 | 4.7 | 2200 | 1.5 | 2290 | 0 | 0 | RS 190 EV-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ | 18700 | 10.480.-euro /min.50 mbar | 238.7152 | 48.9939 | 470 | 2290 | 470 | 2290 | 5 | 0 | 2180.7547 | 0 | 2180.7547 | MBDLE 420 CT / 92,5 mbar | MBC 3100 CT-muadili / 27,5 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
12 | 1280 | 10 | 1860 | 4.7 | 2200 | 1.5 | 2290 | 1 | 2180.7547 | RS 190 EV-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ | 20520 | 10.480.-euro /min.50 mbar | 238.7152 | 48.9939 | 470 | 2290 | 470 | 2290 | 5 | 0 | 2180.7547 | 0 | 2180.7547 | MBDLE 420 CT / 92,5 mbar | MBC 3100 CT-muadili / 27,5 mbar | Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
16.5 | 1245 | 15 | 2000 | 10 | 2325 | 5 | 2650 | 0 | 0 | RS 250 E MZ | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 9604 | 10.850.-euro /min.50 mbar | 276.2424 | 62.5455 | 600 | 2650 | 600 | 2650 | 5 | 0 | 0 | 2650 | 2650 | MBC 1200 CT / 67 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | Class 2 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
16.5 | 1245 | 15 | 2000 | 10 | 2325 | 5 | 2650 | 0 | 0 | RS 250 EV MZ | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ | 12559 | 13.500.-euro /min.50 mbar | 276.2424 | 62.5455 | 600 | 2650 | 600 | 2650 | 5 | 0 | 0 | 2650 | 2650 | MBC 1200 CT / 67 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | Class 2 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
16.5 | 1245 | 15 | 2000 | 10 | 2325 | 5 | 2650 | 0 | 0 | RS 250 EV MZ-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ | 19850 | 13.500.-euro /min.50 mbar | 276.2424 | 62.5455 | 600 | 2650 | 600 | 2650 | 5 | 0 | 0 | 2650 | 2650 | MBC 1200 CT / 67 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | Class 2 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
16.5 | 1245 | 15 | 2000 | 10 | 2325 | 5 | 2650 | 1 | 2650 | RS 250 EV MZ-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ | 21670 | 13.500.-euro /min.50 mbar | 276.2424 | 62.5455 | 600 | 2650 | 600 | 2650 | 5 | 0 | 0 | 2650 | 2650 | MBC 1200 CT / 67 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | Class 2 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
14 | 1300 | 10 | 3100 | 5.15 | 3500 | 0.3 | 3900 | 0 | 0 | RS 310 E MZ | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 10762 | 11300.1.-Euro/80 mbar | 406.5455 | 52.1212 | 500 | 3900 | 500 | 3900 | 5 | 0 | 0 | 3512.3711 | 3512.3711 | MBC 1200 CT / 106 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
14 | 1300 | 10 | 3100 | 5.15 | 3500 | 0.3 | 3900 | 0 | 0 | RS 310 EV MZ | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ | 14888 | 15632.4.-Euro/80 mbar | 406.5455 | 52.1212 | 500 | 3900 | 500 | 3900 | 5 | 0 | 0 | 3512.3711 | 3512.3711 | MBC 1200 CT / 106 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
14 | 1300 | 10 | 3100 | 5.15 | 3500 | 0.3 | 3900 | 0 | 0 | RS 310 EV MZ-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ | 20490 | 21514.5.-Euro/80 mbar | 406.5455 | 52.1212 | 500 | 3900 | 500 | 3900 | 5 | 0 | 0 | 3512.3711 | 3512.3711 | MBC 1200 CT / 106 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
14 | 1300 | 10 | 3100 | 5.15 | 3500 | 0.3 | 3900 | 1 | 3512.3711 | RS 310 EV MZ-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ | 22300 | 23415.-Euro/80 mbar | 406.5455 | 52.1212 | 500 | 3900 | 500 | 3900 | 5 | 0 | 0 | 3512.3711 | 3512.3711 | MBC 1200 CT / 106 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
18 | 2000 | 10 | 4200 | 5.6 | 4550 | 1.2 | 4900 | 0 | 0 | RS 410 E MZ | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 11930 | 12526.5.-Euro/80 mbar | 510.7879 | 83.3939 | 800 | 4900 | 800 | 4900 | 5 | 0 | 0 | 4597.7273 | 4597.7273 | MBC 1900 CT / 99 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
18 | 2000 | 10 | 4200 | 5.6 | 4550 | 1.2 | 4900 | 0 | 0 | RS 410 EV MZ | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 16146 | 16953.3.-Euro/80 mbar | 510.7879 | 83.3939 | 800 | 4900 | 800 | 4900 | 5 | 0 | 0 | 4597.7273 | 4597.7273 | MBC 1900 CT / 99 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
18 | 2000 | 10 | 4200 | 5.6 | 4550 | 1.2 | 4900 | 0 | 0 | RS 410 EV MZ-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ | 21650 | 22732.5.-Euro/80 mbar | 510.7879 | 83.3939 | 800 | 4900 | 800 | 4900 | 5 | 0 | 0 | 4597.7273 | 4597.7273 | MBC 1900 CT / 99 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
18 | 2000 | 10 | 4200 | 5.6 | 4550 | 1.2 | 4900 | 1 | 4597.7273 | RS 410 EV MZ-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ | 23500 | 24675.-Euro/80 mbar | 510.7879 | 83.3939 | 800 | 4900 | 800 | 4900 | 5 | 0 | 0 | 4597.7273 | 4597.7273 | MBC 1900 CT / 99 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 2200 | 14.5 | 3800 | 11 | 4550 | 0.9 | 5520 | 0 | 0 | RS 510 E MZ | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 14530 | 15256.5.-Euro/80 mbar | 575.4182 | 83.6024 | 802 | 5520 | 802 | 5520 | 5 | 0 | 0 | 5126.2376 | 5126.2376 | MBC 1900 CT / 100 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 2200 | 14.5 | 3800 | 11 | 4550 | 0.9 | 5520 | 0 | 0 | RS 510 EV MZ | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ | 18703 | 19638.15.-Euro/80 mbar | 575.4182 | 83.6024 | 802 | 5520 | 802 | 5520 | 5 | 0 | 0 | 5126.2376 | 5126.2376 | MBC 1900 CT / 100 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 2200 | 14.5 | 3800 | 11 | 4550 | 0.9 | 5520 | 0 | 0 | RS 510 EV MZ-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ | 25420 | 26691.-Euro/80 mbar | 575.4182 | 83.6024 | 802 | 5520 | 802 | 5520 | 5 | 0 | 0 | 5126.2376 | 5126.2376 | MBC 1900 CT / 100 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 2200 | 14.5 | 3800 | 11 | 4550 | 0.9 | 5520 | 1 | 5126.2376 | RS 510 EV MZ-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ | 27250 | 28612.5.-Euro/80 mbar | 575.4182 | 83.6024 | 802 | 5520 | 802 | 5520 | 5 | 0 | 0 | 5126.2376 | 5126.2376 | MBC 1900 CT / 100 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 2400 | 20 | 3700 | 10 | 5400 | 0 | 6300 | 0 | 0 | RS 610 E MZ | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 17682 | 18566.1.-Euro/80 mbar | 656.7273 | 85.4788 | 820 | 6300 | 820 | 6300 | 5 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | MBC 1900 CT / 136 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 2400 | 20 | 3700 | 10 | 5400 | 0 | 6300 | 0 | 0 | RS 610 EV MZ | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ | 22345 | 23462.25.-Euro/80 mbar | 656.7273 | 85.4788 | 820 | 6300 | 820 | 6300 | 5 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | MBC 1900 CT / 136 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 2400 | 20 | 3700 | 10 | 5400 | 0 | 6300 | 0 | 0 | RS 610 EV MZ-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ | 28970 | 30418.5.-Euro/80 mbar | 656.7273 | 85.4788 | 820 | 6300 | 820 | 6300 | 5 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | MBC 1900 CT / 136 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 2400 | 20 | 3700 | 10 | 5400 | 0 | 6300 | 1 | 5850 | RS 610 EV MZ-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ | 30790 | 32329.5.-Euro/80 mbar | 656.7273 | 85.4788 | 820 | 6300 | 820 | 6300 | 5 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | MBC 1900 CT / 136 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
13 | 1350 | 16.5 | 2000 | 14 | 3000 | 0 | 3800 | 0 | 0 | RS 300 E BLU | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 17471 | 18344.55.-Euro/80 mbar | 396.1212 | 52.1212 | 500 | 3800 | 500 | 3800 | 5 | 0 | 0 | 3514.2857 | 3514.2857 | MBC 1200 CT / 106 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
13 | 1350 | 16.5 | 2000 | 14 | 3000 | 0 | 3800 | 0 | 0 | RS 300 EV BLU | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ | 21328 | 22394.4.-Euro/80 mbar | 396.1212 | 52.1212 | 500 | 3800 | 500 | 3800 | 5 | 0 | 0 | 3514.2857 | 3514.2857 | MBC 1200 CT / 106 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
13 | 1350 | 16.5 | 2000 | 14 | 3000 | 0 | 3800 | 0 | 0 | RS 300 EV BLU-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ | 25778 | 27066.9.-Euro/80 mbar | 396.1212 | 52.1212 | 500 | 3800 | 500 | 3800 | 5 | 0 | 0 | 3514.2857 | 3514.2857 | MBC 1200 CT / 106 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
13 | 1350 | 16.5 | 2000 | 14 | 3000 | 0 | 3800 | 1 | 3514.2857 | RS 300 EV BLU-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ | 29328 | 30794.4.-Euro/80 mbar | 396.1212 | 52.1212 | 500 | 3800 | 500 | 3800 | 5 | 0 | 0 | 3514.2857 | 3514.2857 | MBC 1200 CT / 106 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
18 | 1800 | 16.5 | 3400 | 10 | 4000 | 0 | 4590 | 0 | 0 | RS 400 E BLU | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 19022 | 19973.1.-Euro/80 mbar | 474.303 | 83.3939 | 800 | 4550 | 800 | 4550 | 5 | 0 | 0 | 4295 | 4295 | MBC 1900 CT / 99 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
18 | 1800 | 16.5 | 3400 | 10 | 4000 | 0 | 4590 | 0 | 0 | RS 400 EV BLU | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ | 23126 | 24282.3.-Euro/80 mbar | 474.303 | 83.3939 | 800 | 4550 | 800 | 4550 | 5 | 0 | 0 | 4295 | 4295 | MBC 1900 CT / 99 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
18 | 1800 | 16.5 | 3400 | 10 | 4000 | 0 | 4590 | 0 | 0 | RS 400 EV BLU-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ | 27576 | 28954.8.-Euro/80 mbar | 474.303 | 83.3939 | 800 | 4550 | 800 | 4550 | 5 | 0 | 0 | 4295 | 4295 | MBC 1900 CT / 99 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
18 | 1800 | 16.5 | 3400 | 10 | 4000 | 0 | 4590 | 1 | 4295 | RS 400 EV BLU-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ | 31126 | 32682.3.-Euro/80 mbar | 474.303 | 83.3939 | 800 | 4550 | 800 | 4550 | 5 | 0 | 0 | 4295 | 4295 | MBC 1900 CT / 99 mbar | Gaz basıncı minimum 50 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
22 | 2500 | 22 | 3500 | 10 | 4650 | 0 | 5170 | 0 | 0 | RS 500 E BLU | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 20279 | 21292.95.-Euro/80 mbar | 538.9333 | 104.2424 | 1000 | 5170 | 1000 | 5170 | 5 | 0 | 0 | 4910 | 4910 | MBC 1900 CT / 100 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
22 | 2500 | 22 | 3500 | 10 | 4650 | 0 | 5170 | 0 | 0 | RS 500 EV BLU | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ | 24794 | 26033.7.-Euro/80 mbar | 538.9333 | 104.2424 | 1000 | 5170 | 1000 | 5170 | 5 | 0 | 0 | 4910 | 4910 | MBC 1900 CT / 100 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
22 | 2500 | 22 | 3500 | 10 | 4650 | 0 | 5170 | 0 | 0 | RS 500 EV BLU-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ | 29244 | 30706.2.-Euro/80 mbar | 538.9333 | 104.2424 | 1000 | 5170 | 1000 | 5170 | 5 | 0 | 0 | 4910 | 4910 | MBC 1900 CT / 100 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
22 | 2500 | 22 | 3500 | 10 | 4650 | 0 | 5170 | 1 | 4910 | RS 500 EV BLU-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ | 32794 | 34433.7.-Euro/80 mbar | 538.9333 | 104.2424 | 1000 | 5170 | 1000 | 5170 | 5 | 0 | 0 | 4910 | 4910 | MBC 1900 CT / 100 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
16.5 | 3000 | 15 | 4700 | 7.5 | 5625 | 0 | 6550 | 0 | 0 | RS 650 E BLU | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 23289 | 24453.45.-Euro/80 mbar | 677.5758 | 146.9818 | 1410 | 6500 | 1410 | 6500 | 5 | 0 | 0 | 5933.3333 | 5933.3333 | MBC 1900 CT / 136 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
16.5 | 3000 | 15 | 4700 | 7.5 | 5625 | 0 | 6550 | 0 | 0 | RS 650 EV BLU | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ | 28136 | 29542.8.-Euro/80 mbar | 677.5758 | 146.9818 | 1410 | 6500 | 1410 | 6500 | 5 | 0 | 0 | 5933.3333 | 5933.3333 | MBC 1900 CT / 136 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
16.5 | 3000 | 15 | 4700 | 7.5 | 5625 | 0 | 6550 | 0 | 0 | RS 650 EV BLU-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ | 32586 | 34215.3.-Euro/80 mbar | 677.5758 | 146.9818 | 1410 | 6500 | 1410 | 6500 | 5 | 0 | 0 | 5933.3333 | 5933.3333 | MBC 1900 CT / 136 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
16.5 | 3000 | 15 | 4700 | 7.5 | 5625 | 0 | 6550 | 1 | 5933.3333 | RS 650 EV BLU-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ | 36136 | 37942.8.-Euro/80 mbar | 677.5758 | 146.9818 | 1410 | 6500 | 1410 | 6500 | 5 | 0 | 0 | 5933.3333 | 5933.3333 | MBC 1900 CT / 136 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 3400 | 18 | 6000 | 11 | 7000 | 1 | 8100 | 0 | 0 | RS 800 E BLU | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 23381 | 24550.05.-Euro/80 mbar | 844.3636 | 125.0909 | 1200 | 8100 | 1200 | 8100 | 5 | 0 | 0 | 7660 | 7660 | MBC 1900 CT / 172,5 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 3400 | 18 | 6000 | 11 | 7000 | 1 | 8100 | 0 | 0 | RS 800 EV BLU | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ | 28518 | 29943.9.-Euro/80 mbar | 844.3636 | 125.0909 | 1200 | 8100 | 1200 | 8100 | 5 | 0 | 0 | 7660 | 7660 | MBC 1900 CT / 172,5 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 3400 | 18 | 6000 | 11 | 7000 | 1 | 8100 | 0 | 0 | RS 800 EV BLU-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ | 32968 | 34616.4.-Euro/80 mbar | 844.3636 | 125.0909 | 1200 | 8100 | 1200 | 8100 | 5 | 0 | 0 | 7660 | 7660 | MBC 1900 CT / 172,5 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 3400 | 18 | 6000 | 11 | 7000 | 1 | 8100 | 1 | 7660 | RS 800 EV BLU-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ | 36518 | 38343.9.-Euro/80 mbar | 844.3636 | 125.0909 | 1200 | 8100 | 1200 | 8100 | 5 | 0 | 0 | 7660 | 7660 | MBC 1900 CT / 172,5 mbar | Gaz basıncı minimum 80 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
24.5 | 3800 | 26 | 6750 | 13.5 | 8425 | 1 | 10100 | 0 | 0 | RS 1000 E BLU | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 31824 | 33415.2.-Euro/80 mbar | 1052.8485 | 114.6667 | 1100 | 10100 | 1100 | 10100 | 5 | 0 | 0 | 9564 | 9564 | MBC 3100 CT / 110 mbar | Gaz basıncı minimum 100 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
24.5 | 3800 | 26 | 6750 | 13.5 | 8425 | 1 | 10100 | 0 | 0 | RS 1000 EV BLU | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ | 37821 | 39712.05.-Euro/80 mbar | 1052.8485 | 114.6667 | 1100 | 10100 | 1100 | 10100 | 5 | 0 | 0 | 9564 | 9564 | MBC 3100 CT / 110 mbar | Gaz basıncı minimum 100 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
24.5 | 3800 | 26 | 6750 | 13.5 | 8425 | 1 | 10100 | 0 | 0 | RS 1000 EV BLU-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ | 42271 | 44384.55.-Euro/80 mbar | 1052.8485 | 114.6667 | 1100 | 10100 | 1100 | 10100 | 5 | 0 | 0 | 9564 | 9564 | MBC 3100 CT / 110 mbar | Gaz basıncı minimum 100 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
24.5 | 3800 | 26 | 6750 | 13.5 | 8425 | 1 | 10100 | 1 | 9564 | RS 1000 EV BLU-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ | 47821 | 50212.05.-Euro/80 mbar | 1052.8485 | 114.6667 | 1100 | 10100 | 1100 | 10100 | 5 | 0 | 0 | 9564 | 9564 | MBC 3100 CT / 110 mbar | Gaz basıncı minimum 100 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 5500 | 25 | 7500 | 15 | 9600 | 2 | 11100 | 0 | 0 | RS 1200 E BLU | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ | 37548 | 39425.4.-Euro/80 mbar | 1157.0909 | 156.3636 | 1500 | 11100 | 1500 | 11100 | 5 | 0 | 0 | 10753.8462 | 10753.8462 | MBC 3100 CT / 150 mbar | Gaz basıncı minimum 100 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 5500 | 25 | 7500 | 15 | 9600 | 2 | 11100 | 0 | 0 | RS 1200 EV BLU | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ | 44481 | 46705.05.-Euro/80 mbar | 1157.0909 | 156.3636 | 1500 | 11100 | 1500 | 11100 | 5 | 0 | 0 | 10753.8462 | 10753.8462 | MBC 3100 CT / 150 mbar | Gaz basıncı minimum 100 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 5500 | 25 | 7500 | 15 | 9600 | 2 | 11100 | 0 | 0 | RS 1200 EV BLU-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ | 48931 | 51377.55.-Euro/80 mbar | 1157.0909 | 156.3636 | 1500 | 11100 | 1500 | 11100 | 5 | 0 | 0 | 10753.8462 | 10753.8462 | MBC 3100 CT / 150 mbar | Gaz basıncı minimum 100 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 5500 | 25 | 7500 | 15 | 9600 | 2 | 11100 | 1 | 10753.8462 | RS 1200 EV BLU-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ | 54481 | 57205.05.-Euro/80 mbar | 1157.0909 | 156.3636 | 1500 | 11100 | 1500 | 11100 | 5 | 0 | 0 | 10753.8462 | 10753.8462 | MBC 3100 CT / 150 mbar | Gaz basıncı minimum 100 mbar olmalı | LOW NOx - Class 3 - Standart namlu elektronik oransal gaz brülörü - Ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
0.6 | 11 | 0.5 | 19 | 0.3 | 27 | 0.1 | 35 | 0 | 0 | 40 G3 | TEK KADEMELİ | MOTORİN | 406 | 406 | 2.951 | 2.0235 | 24 | 35 | 24 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 GALON - 60o derece | 0,5 GALON - 60o derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
0.8 | 12 | 0.79 | 24 | 0.445 | 42 | 0.1 | 60 | 0 | 0 | 40 G5 | TEK KADEMELİ | MOTORİN | 458 | 458 | 5.0588 | 2.3608 | 28 | 60 | 28 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 GALON - 60 derece | 1 GALON - 60 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
1.2 | 28 | 1 | 38 | 0.6 | 53.5 | 0.2 | 69 | 0 | 0 | 40 G7 | TEK KADEMELİ | MOTORİN | 500 | 500 | 5.8176 | 2.4451 | 29 | 69 | 29 | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 GALON - 60 derece | 1,25 GALON - 60 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
0.8 | 54 | 0.6 | 80 | 0.45 | 100 | 0.3 | 120 | 0 | 0 | 40 G10 | TEK KADEMELİ | MOTORİN | 522 | 522 | 10.1176 | 4.5529 | 54 | 120 | 54 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 GALON - 60 derece | 2 GALON - 60 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
1.8 | 95 | 1.5 | 120 | 0.9 | 166.5 | 0.3 | 213 | 0 | 0 | 40 G20 | TEK KADEMELİ | MOTORİN | 590 | 590 | 17.9588 | 8.0098 | 95 | 213 | 95 | 213 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 GALON - 60 derece | 3,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
3.6 | 95 | 2.5 | 142 | 1.4 | 191 | 0.3 | 240 | 0 | 0 | 40 G20 S | TEK KADEMELİ | MOTORİN | 652 | 652 | 20.2353 | 8.0098 | 95 | 240 | 95 | 240 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 GALON - 60 derece | 4 GALON - 60 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
3.6 | 160 | 3.1 | 259 | 2.175 | 284 | 1.25 | 309 | 0 | 0 | GULLIVER RG 5 S | TEK KADEMELİ | MOTORİN | 828 | 828 | 26.0529 | 13.4902 | 160 | 309 | 160 | 309 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 GALON - 60 derece | 5,25 GALON - 60 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
6 | 107 | 5 | 306 | 2.75 | 352 | 0.5 | 398 | 0 | 0 | RL 34/1 TC | TEK KADEMELİ | MOTORİN | 1374 | 1374 | 33.5569 | 9.0216 | 107 | 398 | 107 | 398 | 5 | 306 | 306 | 0 | 306 | 6,75 GALON - 60 derece | 6,75 GALON - 60 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
3 | 130 | 2 | 182 | 1.15 | 209.5 | 0.3 | 237 | 0 | 0 | GULLIVER RG 4 D | İKİ KADEMELİ | MOTORİN | 840 | 840 | 19.9824 | 8.9373 | 106 | 237 | 106 | 237 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 GALON - 60 derece | 4 GALON - 60 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
3 | 190 | 2.5 | 244 | 1.375 | 270 | 0.25 | 296 | 0 | 0 | GULLIVER RG 5 D | İKİ KADEMELİ | MOTORİN | 916 | 916 | 24.9569 | 8.0098 | 95 | 296 | 95 | 296 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 GALON - 60 derece | 5 GALON - 60 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
6 | 152 | 5 | 306 | 2.75 | 350.5 | 0.5 | 395 | 0 | 0 | RL 34 | İKİ KADEMELİ | MOTORİN | 1486 | 1486 | 33.3039 | 8.1784 | 97 | 395 | 97 | 395 | 5 | 306 | 306 | 0 | 306 | 6,75 GALON - 60 derece | 6,75 GALON - 60 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
8 | 235 | 6 | 355 | 3.05 | 420 | 0.1 | 485 | 0 | 0 | RL 44 | İKİ KADEMELİ | MOTORİN | 1630 | 1630 | 40.8922 | 13.0686 | 155 | 485 | 155 | 485 | 5 | 0 | 377.0339 | 0 | 377.0339 | 8,25 GALON - 60 derece | 8,25 GALON - 60 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9 | 300 | 8 | 502 | 5.5 | 547.5 | 3 | 593 | 0 | 0 | RL 50 | İKİ KADEMELİ | MOTORİN | 1812 | 1812 | 49.998 | 12.4784 | 148 | 593 | 148 | 593 | 5 | 0 | 0 | 556.6 | 556.6 | 10 GALON - 60 derece | 10 GALON - 60 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9 | 475 | 8 | 710 | 6.9 | 770 | 5.8 | 830 | 0 | 0 | RL 70 | İKİ KADEMELİ | MOTORİN | 2652 | 2652 | 69.9804 | 21.5 | 255 | 830 | 255 | 830 | 5 | 0 | 0 | 873.6364 | 873.6364 | 14 GALON - 60 derece | 14 GALON - 60 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
10 | 715 | 9.5 | 1040 | 8 | 1113 | 6.5 | 1186 | 0 | 0 | RL 100 | İKİ KADEMELİ | MOTORİN | 2842 | 2842 | 99.9961 | 30.0157 | 356 | 1186 | 356 | 1186 | 5 | 0 | 0 | 1259 | 1259 | 20 GALON - 60 derece | 20 GALON - 60 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
10.5 | 955 | 9.5 | 1370 | 7.15 | 1455 | 4.8 | 1540 | 0 | 0 | RL 130 | İKİ KADEMELİ | MOTORİN | 2908 | 2908 | 129.8431 | 40.9765 | 486 | 1540 | 486 | 1540 | 5 | 0 | 0 | 1532.766 | 1532.766 | 26 GALON - 60 derece | 26 GALON - 60 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
17 | 1420 | 12.5 | 2020 | 6.75 | 2231.5 | 1 | 2443 | 0 | 0 | RL 190 | İKİ KADEMELİ | MOTORİN | 5038 | 5038 | 205.9784 | 63.9941 | 759 | 2443 | 759 | 2443 | 5 | 0 | 0 | 2295.8696 | 2295.8696 | 41,25 GALON - 60 derece | 41,25 GALON - 60 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
17 | 1260 | 16.9 | 2010 | 10.95 | 2355 | 5 | 2700 | 0 | 0 | RL 250 | İKİ KADEMELİ | MOTORİN | 6350 | 6350 | 227.6471 | 50.5882 | 600 | 2700 | 600 | 2700 | 5 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 45,5 GALON - 60 derece | 45,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
17 | 1420 | 12.5 | 2020 | 6.75 | 2231.5 | 1 | 2443 | 0 | 0 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | ÜÇ KADEMELİ | MOTORİN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2295.8696 | 2295.8696 |  | 0
15.2 | 1735 | 12.5 | 2350 | 8.25 | 2885 | 4 | 3420 | 0 | 0 | P 300 T/G | ÜÇ KADEMELİ | MOTORİN | 9471 | 9471 | 317.2642 | 63.4528 | 712 | 3560 | 712 | 3560 | 5 | 0 | 0 | 3294.1176 | 3294.1176 | 61 GALON - 60 derece | 61 GALON - 60 derece | Standart namlu - fuel oil brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
15.5 | 2560 | 13.9 | 3670 | 9.25 | 4400 | 4.6 | 5130 | 0 | 0 | P 450 T/G | ÜÇ KADEMELİ | MOTORİN | 11830 | 11830 | 475.8964 | 79.3161 | 890 | 5340 | 890 | 5340 | 5 | 0 | 0 | 5067.2043 | 5067.2043 | 91,5 GALON - 60 derece | 91,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - fuel oil brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9 | 300 | 8 | 502 | 5.5 | 547.5 | 3 | 593 | 0 | 0 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | ORANSAL | MOTORİN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 556.6 | 556.6 |  | 0
11 | 720 | 10.2 | 1020 | 7.8 | 1200 | 0.1 | 1482 | 0 | 0 | RL 100/M | ORANSAL | MOTORİN | 6482 | 6482 | 124.9529 | 27.9922 | 332 | 1482 | 332 | 1482 | 5 | 0 | 0 | 1302.5455 | 1302.5455 | 60-100 kg/h - 45 derece | 60-100 kg/h - 45 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
11 | 960 | 10 | 1320 | 8.5 | 1550 | 0.1 | 1779 | 0 | 0 | RL 130/M | ORANSAL | MOTORİN | 7023 | 7023 | 149.9941 | 41.9882 | 498 | 1779 | 498 | 1779 | 5 | 0 | 0 | 1645.4167 | 1645.4167 | 80-130 kg/h - 45 derece | 80-130 kg/h - 45 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
15 | 1440 | 11.5 | 2030 | 7.3 | 2270 | 1 | 2431 | 0 | 0 | RL 190/M | ORANSAL | MOTORİN | 9295 | 9295 | 204.9667 | 45.0235 | 534 | 2431 | 534 | 2431 | 5 | 0 | 0 | 2328.7778 | 2328.7778 | 120-200 kg/h - 45 derece | 120-200 kg/h - 45 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
15 | 1800 | 10 | 2900 | 6.5 | 3230 | 3 | 3560 | 0 | 0 | P 300 P/G | ORANSAL | MOTORİN | 11352 | 11352 | 300.1569 | 75.0392 | 890 | 3560 | 890 | 3560 | 5 | 0 | 0 | 3371.4286 | 3371.4286 | 150-300 kg/h - 45 derece | 150-300 kg/h - 45 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
16 | 2600 | 11.2 | 4150 | 7.1 | 4745 | 3 | 5340 | 0 | 0 | P 450 P/G | ORANSAL | MOTORİN | 14950 | 14950 | 450.2353 | 100.3333 | 1190 | 5340 | 1190 | 5340 | 5 | 0 | 0 | 5049.7561 | 5049.7561 | 300-450 kg/h - 45 derece | 300-450 kg/h - 45 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
16 | 2600 | 11.2 | 4150 | 7.1 | 4745 | 3 | 5340 | 0 | 0 | RL 500 M | ORANSAL | MOTORİN | 20916 | 20916 | 425.7843 | 84.3137 | 1000 | 5050 | 1000 | 5050 | 5 | 0 | 0 | 5049.7561 | 5049.7561 | 300-450 kg/h - 45 derece | 300-450 kg/h - 45 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
16 | 2600 | 11.2 | 4150 | 7.1 | 4745 | 3 | 5340 | 0 | 0 | RL 650 M | ORANSAL | MOTORİN | 23240 | 23240 | 552.2549 | 84.3137 | 1000 | 6550 | 1000 | 6550 | 5 | 0 | 0 | 5049.7561 | 5049.7561 | 300-450 kg/h - 45 derece | 300-450 kg/h - 45 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
16 | 2600 | 11.2 | 4150 | 7.1 | 4745 | 3 | 5340 | 0 | 0 | RL 800 M | ORANSAL | MOTORİN | 25958 | 25958 | 674.5098 | 101.1765 | 1200 | 8000 | 1200 | 8000 | 5 | 0 | 0 | 5049.7561 | 5049.7561 | 300-450 kg/h - 45 derece | 300-450 kg/h - 45 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
16 | 2600 | 11.2 | 4150 | 7.1 | 4745 | 3 | 5340 | 0 | 0 | RL 1000 M | ORANSAL | MOTORİN | 32968 | 32968 | 893.7255 | 101.1765 | 1200 | 10600 | 1200 | 10600 | 5 | 0 | 0 | 5049.7561 | 5049.7561 | 300-450 kg/h - 45 derece | 300-450 kg/h - 45 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
16 | 2600 | 11.2 | 4150 | 7.1 | 4745 | 3 | 5340 | 0 | 0 | RL 1200 M | ORANSAL | MOTORİN | 35908 | 35908 | 969.6078 | 126.4706 | 1500 | 11500 | 1500 | 11500 | 5 | 0 | 0 | 5049.7561 | 5049.7561 | 300-450 kg/h - 45 derece | 300-450 kg/h - 45 derece | Standart namlu - motorin brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
1.3 | 34 | 0.9 | 57 | 0.5 | 119.5 | 0.1 | 182 | 0 | 0 | 40 N10 | TEK KADEMELİ | FUEL-OIL | 1716 | 1716 | 9.0902 | 3.0301 | 34 | 102 | 34 | 102 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,25 GALON - 60 derece | 3,25 GALON - 60 derece | Standart namlu - fuel oil brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
1.8 | 102 | 1.2 | 140 | 0.65 | 178.5 | 0.1 | 217 | 0 | 0 | 40 N20 | TEK KADEMELİ | FUEL-OIL | 1754 | 1754 | 19.3389 | 9.0902 | 102 | 217 | 102 | 217 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 GALON - 60 derece | 3,75 GALON - 60 derece | Standart namlu - fuel oil brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
1.8 | 102 | 1.2 | 140 | 0.65 | 178.5 | 0.1 | 217 | 0 | 0 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | İKİ KADEMELİ | FUEL-OIL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.5 | 85 | 4 | 230 | 2.75 | 286 | 1.5 | 342 | 0 | 0 | PRESS 30N | İKİ KADEMELİ | FUEL-OIL | 2882 | 2882 | 30.4788 | 7.5751 | 85 | 342 | 85 | 342 | 5 | 133.3333 | 0 | 0 | 133.3333 | 6 GALON - 60 derece | 6 GALON - 60 derece | Standart namlu - fuel oil brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
7.5 | 114 | 4 | 350 | 2.05 | 431.5 | 0.1 | 513 | 0 | 0 | PRESS 45N | İKİ KADEMELİ | FUEL-OIL | 3000 | 3000 | 45.7181 | 10.1596 | 114 | 513 | 114 | 513 | 5 | 282.5714 | 0 | 0 | 282.5714 | 9,25 GALON - 60 derece | 9,25 GALON - 60 derece | Standart namlu - fuel oil brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
7.5 | 171 | 4 | 560 | 2.4 | 622 | 0.8 | 684 | 0 | 0 | PRESS 60N | İKİ KADEMELİ | FUEL-OIL | 3564 | 3564 | 60.9575 | 15.2394 | 171 | 684 | 171 | 684 | 5 | 448.8571 | 0 | 0 | 448.8571 | 12,25 GALON - 60 derece | 12,25 GALON - 60 derece | Standart namlu - fuel oil brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
10.5 | 285 | 5.6 | 800 | 3 | 970 | 0.4 | 1140 | 0 | 0 | PRESS 100N | İKİ KADEMELİ | FUEL-OIL | 4160 | 4160 | 101.5959 | 25.399 | 285 | 1140 | 285 | 1140 | 5 | 0 | 839.2308 | 0 | 839.2308 | 20,25 GALON - 60 derece | 20,25 GALON - 60 derece | Standart namlu - fuel oil brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9 | 475 | 8 | 710 | 6.9 | 770 | 5.8 | 830 | 0 | 0 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | ÜÇ KADEMELİ | FUEL-OIL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 873.6364 | 873.6364 |  | 0
12.8 | 800 | 7.4 | 1350 | 5.45 | 1475 | 3.5 | 1600 | 0 | 0 | P 140 T/N | ÜÇ KADEMELİ | FUEL-OIL | 6522 | 6522 | 142.5907 | 28.5181 | 320 | 1600 | 320 | 1600 | 5 | 0 | 0 | 1503.8462 | 1503.8462 | 28,5 GALON - 60 derece | 28,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - fuel oil brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
13.4 | 1140 | 8.9 | 1970 | 6.2 | 2125 | 3.5 | 2280 | 0 | 0 | P 200 T/N | ÜÇ KADEMELİ | FUEL-OIL | 7078 | 7078 | 203.1917 | 45.8964 | 515 | 2280 | 515 | 2280 | 5 | 0 | 0 | 2193.8889 | 2193.8889 | 40,75 GALON - 60 derece | 40,75 GALON - 60 derece | Standart namlu - fuel oil brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
15.2 | 1735 | 12.5 | 2350 | 8.25 | 2885 | 4 | 3420 | 0 | 0 | P 300 T/N | ÜÇ KADEMELİ | FUEL-OIL | 9760 | 9760 | 304.7876 | 55.7886 | 626 | 3420 | 626 | 3420 | 5 | 0 | 0 | 3294.1176 | 3294.1176 | 61 GALON - 60 derece | 61 GALON - 60 derece | Standart namlu - fuel oil brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
15.5 | 2560 | 13.9 | 3670 | 9.25 | 4400 | 4.6 | 5130 | 0 | 0 | P 450 T/N | ÜÇ KADEMELİ | FUEL-OIL | 12270 | 12270 | 457.1813 | 76.1969 | 855 | 5130 | 855 | 5130 | 5 | 0 | 0 | 5067.2043 | 5067.2043 | 91,5 GALON - 60 derece | 91,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - fuel oil brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9 | 475 | 8 | 710 | 6.9 | 770 | 5.8 | 830 | 0 | 0 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | ORANSAL | FUEL-OIL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 873.6364 | 873.6364 |  | 0
12.8 | 800 | 7.4 | 1350 | 5.45 | 1475 | 3.5 | 1600 | 0 | 0 | P 140 P/N | ORANSAL | FUEL-OIL | 9242 | 9242 | 142.5907 | 35.6477 | 400 | 1600 | 400 | 1600 | 5 | 0 | 0 | 1503.8462 | 1503.8462 | 70-125 kg/h - 45 derece | 70-125 kg/h - 45 derece | Standart namlu - fuel oil brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
13.4 | 1140 | 8.9 | 1970 | 6.2 | 2125 | 3.5 | 2280 | 0 | 0 | P 200 P/N | ORANSAL | FUEL-OIL | 10398 | 10398 | 203.1917 | 50.7979 | 570 | 2280 | 570 | 2280 | 5 | 0 | 0 | 2193.8889 | 2193.8889 | 100-225 kg/h - 45 derece | 100-225 kg/h - 45 derece | Standart namlu - fuel oil brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
15.2 | 1735 | 12.5 | 2350 | 8.25 | 2885 | 4 | 3420 | 0 | 0 | P 300 P/N | ORANSAL | FUEL-OIL | 12416 | 12416 | 304.7876 | 60.8684 | 683 | 3420 | 683 | 3420 | 5 | 0 | 0 | 3294.1176 | 3294.1176 | 150-300 kg/h - 45 derece | 150-300 kg/h - 45 derece | Standart namlu - fuel oil brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
17 | 2560 | 11.5 | 4650 | 9.5 | 4890 | 7.5 | 5130 | 0 | 0 | P 450 P/N | ORANSAL | FUEL-OIL | 15352 | 15352 | 457.1813 | 101.5959 | 1140 | 5130 | 1140 | 5130 | 5 | 0 | 0 | 5430 | 5430 | 325-450 kg/h - 45 derece | 325-450 kg/h - 45 derece | Standart namlu - fuel oil brülörü - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9 | 475 | 8 | 710 | 6.9 | 770 | 5.8 | 830 | 0 | 0 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | ORANSAL | DOĞALGAZ/FUELOIL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 873.6364 | 873.6364 |  | 0
15 | 800 | 10 | 1180 | 6.5 | 1404 | 3 | 1628 | 0 | 0 | N/M 1400 | ORANSAL | DOĞALGAZ/FUELOIL | 16444 | 20555 | 145.086 | 36.2715 | 407 | 1628 | 407 | 1628 | 5 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 28,5 GALON - 60 derece | 28,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/fuel oil - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9 | 475 | 8 | 710 | 6.9 | 770 | 5.8 | 830 | 0 | 0 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ/FUELOIL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 873.6364 | 873.6364 |  | 0
15 | 800 | 10 | 1180 | 6.5 | 1404 | 3 | 1628 | 0 | 0 | N/M 1400 - EV | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ/FUELOIL | 20444 | 25555 | 145.086 | 36.2715 | 407 | 1628 | 407 | 1628 | 5 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 28,5 GALON - 60 derece | 28,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/fuel oil - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9 | 475 | 8 | 710 | 6.9 | 770 | 5.8 | 830 | 0 | 0 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ/FUELOIL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 873.6364 | 873.6364 |  | 0
15 | 800 | 10 | 1180 | 6.5 | 1404 | 3 | 1628 | 0 | 0 | N/M 1400 - EV-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ/FUELOIL | 27735 | 34668.75 | 145.086 | 36.2715 | 407 | 1628 | 407 | 1628 | 5 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 28,5 GALON - 60 derece | 28,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/fuel oil - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9 | 475 | 8 | 710 | 6.9 | 770 | 5.8 | 830 | 0 | 0 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ/FUELOIL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 873.6364 | 873.6364 |  | 0
15 | 800 | 10 | 1180 | 6.5 | 1404 | 3 | 1628 | 0 | 0 | N/M 1400 - EV-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ/FUELOIL | 29555 | 36943.75 | 145.086 | 36.2715 | 407 | 1628 | 407 | 1628 | 5 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 28,5 GALON - 60 derece | 28,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/fuel oil - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
15 | 1180 | 10 | 1600 | 5.5 | 1962.5 | 1 | 2325 | 0 | 0 | N/M 2000 | ORANSAL | DOĞALGAZ/FUELOIL | 17816 | 22270 | 206.0435 | 51.7782 | 581 | 2312 | 581 | 2312 | 5 | 0 | 0 | 2002.7778 | 2002.7778 | 40,75 GALON - 60 derece | 40,75 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/fuel oil - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
15 | 1180 | 10 | 1600 | 5.5 | 1962.5 | 1 | 2325 | 0 | 0 | N/M 2000 - EV | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ/FUELOIL | 21816 | 27270 | 206.0435 | 51.7782 | 581 | 2312 | 581 | 2312 | 5 | 0 | 0 | 2002.7778 | 2002.7778 | 40,75 GALON - 60 derece | 40,75 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/fuel oil - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
15 | 1180 | 10 | 1600 | 5.5 | 1962.5 | 1 | 2325 | 0 | 0 | N/M 2000 - EV-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ/FUELOIL | 29107 | 36383.75 | 206.0435 | 51.7782 | 581 | 2312 | 581 | 2312 | 5 | 0 | 0 | 2002.7778 | 2002.7778 | 40,75 GALON - 60 derece | 40,75 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/fuel oil - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
15 | 1180 | 10 | 1600 | 5.5 | 1962.5 | 1 | 2325 | 0 | 0 | N/M 2000 - EV-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ/FUELOIL | 30927 | 38658.75 | 206.0435 | 51.7782 | 581 | 2312 | 581 | 2312 | 5 | 0 | 0 | 2002.7778 | 2002.7778 | 40,75 GALON - 60 derece | 40,75 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/fuel oil - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 1750 | 14 | 2600 | 11 | 3044 | 8 | 3488 | 0 | 0 | N/M 3000 | ORANSAL | DOĞALGAZ/FUELOIL | 19204 | 24005 | 310.8477 | 77.7119 | 872 | 3488 | 872 | 3488 | 5 | 0 | 0 | 3932 | 3932 | 61 GALON - 60 derece | 61 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/fuel oil - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 1750 | 14 | 2600 | 11 | 3044 | 8 | 3488 | 0 | 0 | N/M 3000 - EV | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ/FUELOIL | 23204 | 29005 | 310.8477 | 77.7119 | 872 | 3488 | 872 | 3488 | 5 | 0 | 0 | 3932 | 3932 | 61 GALON - 60 derece | 61 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/fuel oil - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 1750 | 14 | 2600 | 11 | 3044 | 8 | 3488 | 0 | 0 | N/M 3000 - EV-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ/FUELOIL | 30495 | 38118.75 | 310.8477 | 77.7119 | 872 | 3488 | 872 | 3488 | 5 | 0 | 0 | 3932 | 3932 | 61 GALON - 60 derece | 61 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/fuel oil - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 1750 | 14 | 2600 | 11 | 3044 | 8 | 3488 | 0 | 0 | N/M 3000 - EV-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ/FUELOIL | 32315 | 40393.75 | 310.8477 | 77.7119 | 872 | 3488 | 872 | 3488 | 5 | 0 | 0 | 3932 | 3932 | 61 GALON - 60 derece | 61 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/fuel oil - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
28 | 2300 | 18 | 3400 | 10.5 | 4200 | 3 | 5000 | 0 | 0 | N/M 4500 | ORANSAL | DOĞALGAZ/FUELOIL | 21802 | 27252.5 | 445.5959 | 103.6456 | 1163 | 5000 | 1163 | 5000 | 5 | 0 | 0 | 4786.6667 | 4786.6667 | 91,5 GALON - 60 derece | 91,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/fuel oil - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
28 | 2300 | 18 | 3400 | 10.5 | 4200 | 3 | 5000 | 0 | 0 | N/M 4500 - EV | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ/FUELOIL | 25802 | 32252.5 | 445.5959 | 103.6456 | 1163 | 5000 | 1163 | 5000 | 5 | 0 | 0 | 4786.6667 | 4786.6667 | 91,5 GALON - 60 derece | 91,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/fuel oil - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
28 | 2300 | 18 | 3400 | 10.5 | 4200 | 3 | 5000 | 0 | 0 | N/M 4500 - EV-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ/FUELOIL | 33093 | 41366.25 | 445.5959 | 103.6456 | 1163 | 5000 | 1163 | 5000 | 5 | 0 | 0 | 4786.6667 | 4786.6667 | 91,5 GALON - 60 derece | 91,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/fuel oil - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
28 | 2300 | 18 | 3400 | 10.5 | 4200 | 3 | 5000 | 0 | 0 | N/M 4500 - EV-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ/FUELOIL | 34913 | 43641.25 | 445.5959 | 103.6456 | 1163 | 5000 | 1163 | 5000 | 5 | 0 | 0 | 4786.6667 | 4786.6667 | 91,5 GALON - 60 derece | 91,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/fuel oil - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
2 | 35 | 1.8 | 79 | 1.1 | 89.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0 | 40 D 8 | TEK KADEMELİ | DOĞALGAZ/MOTORİN | 2150 | 2500 | 8.9119 | 3.1192 | 35 | 100 | 35 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 GALON - 60 derece | 1,75 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı iki kademeli brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
3.2 | 65 | 2.7 | 170 | 1.45 | 183.5 | 0.2 | 197 | 0 | 0 | 40 D 17 | TEK KADEMELİ | DOĞALGAZ/MOTORİN | 2500 | 2750 | 17.5565 | 7.8425 | 88 | 197 | 88 | 197 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,25 GALON - 60 derece | 3,25 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı iki kademeli brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
3.2 | 65 | 2.7 | 170 | 1.45 | 183.5 | 0.2 | 197 | 0 | 0 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ/MOTORİN |  | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.5 | 230 | 3.8 | 275 | 2.9 | 300 | 2 | 325 | 0 | 0 | RLS 28 | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ/MOTORİN | 4276 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 28.9637 | 8.9119 | 100 | 325 | 100 | 325 | 5 | 243.2353 | 0 | 0 | 243.2353 | 5,5 GALON - 60 derece | 5,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı iki kademeli brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
6 | 240 | 4.2 | 375 | 3.475 | 408.5 | 2.75 | 442 | 0 | 0 | RLS 38 | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ/MOTORİN | 4516 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 39.3907 | 10.3378 | 116 | 442 | 116 | 442 | 5 | 315 | 0 | 0 | 315 | 7,5 GALON - 60 derece | 7,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı iki kademeli brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
6.5 | 290 | 4.2 | 500 | 2.85 | 540.5 | 1.5 | 581 | 0 | 0 | RLS 50 | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ/MOTORİN | 4714 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 51.7782 | 12.9223 | 145 | 581 | 145 | 581 | 5 | 426.9565 | 0 | 0 | 426.9565 | 9,5 GALON - 60 derece | 9,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı iki kademeli brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9 | 480 | 8 | 690 | 6.6 | 752 | 5.2 | 814 | 0 | 0 | RLS 70 | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ/MOTORİN | 6072 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 72.543 | 20.6756 | 232 | 814 | 232 | 814 | 5 | 0 | 0 | 822.8571 | 822.8571 | 13,5 GALON - 60 derece | 13,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı iki kademeli brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
10 | 700 | 9.5 | 1000 | 8 | 1081.5 | 6.5 | 1163 | 0 | 0 | RLS 100 | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ/MOTORİN | 6438 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 103.6456 | 31.1026 | 349 | 1163 | 349 | 1163 | 5 | 0 | 0 | 1244.5 | 1244.5 | 19,5 GALON - 60 derece | 19,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı iki kademeli brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
9.5 | 910 | 7 | 1180 | 5.5 | 1287.5 | 4 | 1395 | 0 | 0 | RLS 130 | İKİ KADEMELİ | DOĞALGAZ/MOTORİN | 6954 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 124.3212 | 41.4404 | 465 | 1395 | 465 | 1395 | 5 | 0 | 0 | 1323.3333 | 1323.3333 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı iki kademeli brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
6.5 | 290 | 4.2 | 500 | 2.85 | 540.5 | 1.5 | 581 | 0 | 0 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN |  | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 426.9565 | 0 | 0 | 426.9565 |  | 0
9.4 | 350 | 9 | 700 | 4.75 | 780 | 0.5 | 860 | 0 | 0 | RLS 68 M MX | ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 7640 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 76.6425 | 17.8238 | 200 | 860 | 200 | 860 | 5 | 0 | 775.2941 | 0 | 775.2941 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
10.5 | 600 | 9.5 | 1000 | 4.75 | 1100 | 0 | 1200 | 0 | 0 | RLS 120 M MX | ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 8952 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 106.943 | 26.7358 | 300 | 1200 | 300 | 1200 | 5 | 0 | 1094.7368 | 0 | 1094.7368 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
11 | 950 | 7 | 1650 | 3.75 | 1745 | 0.5 | 1840 | 0 | 0 | RLS 160 M MX | ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 10375 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 163.9793 | 26.7358 | 300 | 1840 | 300 | 1840 | 5 | 0 | 1708.4615 | 0 | 1708.4615 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
15 | 1100 | 8 | 1900 | 4.625 | 2025 | 1.25 | 2150 | 0 | 0 | RLS 190 M MZ | ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 10808 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 191.6062 | 49.0155 | 550 | 2150 | 550 | 2150 | 5 | 0 | 2011.1111 | 0 | 2011.1111 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Class 2 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
16.5 | 1220 | 7 | 2100 | 3.5 | 2280 | 0 | 2460 | 0 | 0 | RLS 250 M MZ | ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 12562 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 219.2332 | 49.0155 | 550 | 2460 | 550 | 2460 | 5 | 0 | 2202.8571 | 0 | 2202.8571 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Class 2 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
14 | 1200 | 10 | 2800 | 5.75 | 3200 | 1.5 | 3600 | 0 | 0 | RLS 310 M | ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 18518 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 320.829 | 53.4715 | 600 | 3600 | 600 | 3600 | 5 | 0 | 0 | 3270.5882 | 3270.5882 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
17 | 1500 | 10 | 3550 | 5.75 | 3875 | 1.5 | 4200 | 0 | 0 | RLS 410 M | ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 20186 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 374.3005 | 57.0363 | 640 | 4200 | 640 | 4200 | 5 | 0 | 0 | 3932.3529 | 3932.3529 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
18 | 1800 | 16 | 3800 | 9 | 4485 | 2 | 5170 | 0 | 0 | RLS 510 M | ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 23786 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 460.7461 | 58.8187 | 660 | 5170 | 660 | 5170 | 5 | 0 | 0 | 4876.4286 | 4876.4286 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 2250 | 20 | 3750 | 10 | 5600 | 0 | 6155 | 0 | 0 | RLS 610 M | ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 25453 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 548.5285 | 89.1192 | 1000 | 6155 | 1000 | 6155 | 5 | 0 | 0 | 5877.5 | 5877.5 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 3500 | 11 | 6700 | 6 | 7200 | 0 | 8000 | 0 | 0 | RLS 800 M MX | ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 31867 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 712.9534 | 155.9585 | 1750 | 8000 | 1750 | 8000 | 5 | 0 | 0 | 7333.3333 | 7333.3333 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 3750 | 25 | 6600 | 20 | 8800 | 1 | 10600 | 0 | 0 | RLS 1000 M C13 | ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 40537 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 944.6632 | 106.943 | 1200 | 10600 | 1200 | 10600 | 5 | 0 | 0 | 10221.0526 | 10221.0526 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 5600 | 25 | 7500 | 20 | 9500 | 2 | 11500 | 0 | 0 | RLS 1200 M C13 | ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 46561 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 1024.8705 | 133.6788 | 1500 | 11500 | 1500 | 11500 | 5 | 0 | 0 | 11166.6667 | 11166.6667 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
6.5 | 290 | 4.2 | 500 | 2.85 | 540.5 | 1.5 | 581 | 0 | 0 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN |  | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 426.9565 | 0 | 0 | 426.9565 |  | 0
9.4 | 350 | 9 | 700 | 4.75 | 780 | 0.5 | 860 | 0 | 0 | RLS 68 E MX | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 9995 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 76.6425 | 17.8238 | 200 | 860 | 200 | 860 | 5 | 0 | 775.2941 | 0 | 775.2941 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
6.5 | 290 | 4.2 | 500 | 2.85 | 540.5 | 1.5 | 581 | 0 | 0 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ/MOTORİN |  | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 426.9565 | 0 | 0 | 426.9565 |  | 0
9.4 | 350 | 9 | 700 | 4.75 | 780 | 0.5 | 860 | 0 | 0 | RLS 68 EV MX | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ/MOTORİN | 13995 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 76.6425 | 17.8238 | 200 | 860 | 200 | 860 | 5 | 0 | 775.2941 | 0 | 775.2941 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
6.5 | 290 | 4.2 | 500 | 2.85 | 540.5 | 1.5 | 581 | 0 | 0 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN |  | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 426.9565 | 0 | 0 | 426.9565 |  | 0
9.4 | 350 | 9 | 700 | 4.75 | 780 | 0.5 | 860 | 0 | 0 | RLS 68 EV MX-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 21286 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 76.6425 | 17.8238 | 200 | 860 | 200 | 860 | 5 | 0 | 775.2941 | 0 | 775.2941 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
6.5 | 290 | 4.2 | 500 | 2.85 | 540.5 | 1.5 | 581 | 0 | 0 | UYGUN ÜRÜN BULUNAMAMIŞTIR. | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN |  | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 426.9565 | 0 | 0 | 426.9565 |  | 0
9.4 | 350 | 9 | 700 | 4.75 | 780 | 0.5 | 860 | 0 | 0 | RLS 68 EV MX-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 23106 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 76.6425 | 17.8238 | 200 | 860 | 200 | 860 | 5 | 0 | 775.2941 | 0 | 775.2941 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
10.5 | 600 | 9.5 | 1000 | 4.75 | 1100 | 0 | 1200 | 0 | 0 | RLS 120 E MX | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 10908 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 106.943 | 26.7358 | 300 | 1200 | 300 | 1200 | 5 | 0 | 1094.7368 | 0 | 1094.7368 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
10.5 | 600 | 9.5 | 1000 | 4.75 | 1100 | 0 | 1200 | 0 | 0 | RLS 120 EV MX | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ/MOTORİN | 14908 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 106.943 | 26.7358 | 300 | 1200 | 300 | 1200 | 5 | 0 | 1094.7368 | 0 | 1094.7368 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
10.5 | 600 | 9.5 | 1000 | 4.75 | 1100 | 0 | 1200 | 0 | 0 | RLS 120 EV MX-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 22199 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 106.943 | 26.7358 | 300 | 1200 | 300 | 1200 | 5 | 0 | 1094.7368 | 0 | 1094.7368 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
10.5 | 600 | 9.5 | 1000 | 4.75 | 1100 | 0 | 1200 | 0 | 0 | RLS 120 EV MX-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 24019 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 106.943 | 26.7358 | 300 | 1200 | 300 | 1200 | 5 | 0 | 1094.7368 | 0 | 1094.7368 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
11 | 950 | 7 | 1650 | 3.75 | 1745 | 0.5 | 1840 | 0 | 0 | RLS 160 E MX | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 12265 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 163.9793 | 26.7358 | 300 | 1840 | 300 | 1840 | 5 | 0 | 1708.4615 | 0 | 1708.4615 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
11 | 950 | 7 | 1650 | 3.75 | 1745 | 0.5 | 1840 | 0 | 0 | RLS 160 EV MX | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ/MOTORİN | 16265 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 163.9793 | 26.7358 | 300 | 1840 | 300 | 1840 | 5 | 0 | 1708.4615 | 0 | 1708.4615 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
11 | 950 | 7 | 1650 | 3.75 | 1745 | 0.5 | 1840 | 0 | 0 | RLS 160 EV MX-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 23556 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 163.9793 | 26.7358 | 300 | 1840 | 300 | 1840 | 5 | 0 | 1708.4615 | 0 | 1708.4615 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
11 | 950 | 7 | 1650 | 3.75 | 1745 | 0.5 | 1840 | 0 | 0 | RLS 160 EV MX-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 25376 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 163.9793 | 26.7358 | 300 | 1840 | 300 | 1840 | 5 | 0 | 1708.4615 | 0 | 1708.4615 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
13.5 | 1380 | 10.5 | 1900 | 5.25 | 2300 | 0 | 2400 | 0 | 0 | RLS 200 E MX | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 14673 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 219.2332 | 49.0155 | 550 | 2460 | 550 | 2460 | 5 | 0 | 0 | 2304.7619 | 2304.7619 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Class 2 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
13.5 | 1380 | 10.5 | 1900 | 5.25 | 2300 | 0 | 2400 | 0 | 0 | RLS 200 EV MX | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ/MOTORİN | 18673 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 219.2332 | 49.0155 | 550 | 2460 | 550 | 2460 | 5 | 0 | 0 | 2304.7619 | 2304.7619 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Class 2 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
13.5 | 1380 | 10.5 | 1900 | 5.25 | 2300 | 0 | 2400 | 0 | 0 | RLS 200 EV MX-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 25964 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 219.2332 | 49.0155 | 550 | 2460 | 550 | 2460 | 5 | 0 | 0 | 2304.7619 | 2304.7619 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Class 2 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
13.5 | 1380 | 10.5 | 1900 | 5.25 | 2300 | 0 | 2400 | 0 | 0 | RLS 200 EV MX-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 27784 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 219.2332 | 49.0155 | 550 | 2460 | 550 | 2460 | 5 | 0 | 0 | 2304.7619 | 2304.7619 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Class 2 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
14 | 1200 | 10 | 2800 | 5.75 | 3200 | 1.5 | 3600 | 0 | 0 | RLS 310 E MX | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 19344 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 320.829 | 53.4715 | 600 | 3600 | 600 | 3600 | 5 | 0 | 0 | 3270.5882 | 3270.5882 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
14 | 1200 | 10 | 2800 | 5.75 | 3200 | 1.5 | 3600 | 0 | 0 | RLS 310 EV MX | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ/MOTORİN | 23344 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 320.829 | 53.4715 | 600 | 3600 | 600 | 3600 | 5 | 0 | 0 | 3270.5882 | 3270.5882 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
14 | 1200 | 10 | 2800 | 5.75 | 3200 | 1.5 | 3600 | 0 | 0 | RLS 310 EV MX-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 30635 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 320.829 | 53.4715 | 600 | 3600 | 600 | 3600 | 5 | 0 | 0 | 3270.5882 | 3270.5882 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
14 | 1200 | 10 | 2800 | 5.75 | 3200 | 1.5 | 3600 | 0 | 0 | RLS 310 EV MX-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 32455 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 320.829 | 53.4715 | 600 | 3600 | 600 | 3600 | 5 | 0 | 0 | 3270.5882 | 3270.5882 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
17 | 1500 | 10 | 3550 | 5.75 | 3875 | 1.5 | 4200 | 0 | 0 | RLS 410 E MX | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 21011 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 374.3005 | 57.0363 | 640 | 4200 | 640 | 4200 | 5 | 0 | 0 | 3932.3529 | 3932.3529 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
17 | 1500 | 10 | 3550 | 5.75 | 3875 | 1.5 | 4200 | 0 | 0 | RLS 410 EV MX | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ/MOTORİN | 25011 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 374.3005 | 57.0363 | 640 | 4200 | 640 | 4200 | 5 | 0 | 0 | 3932.3529 | 3932.3529 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
17 | 1500 | 10 | 3550 | 5.75 | 3875 | 1.5 | 4200 | 0 | 0 | RLS 410 EV MX-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 32302 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 374.3005 | 57.0363 | 640 | 4200 | 640 | 4200 | 5 | 0 | 0 | 3932.3529 | 3932.3529 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
17 | 1500 | 10 | 3550 | 5.75 | 3875 | 1.5 | 4200 | 0 | 0 | RLS 410 EV MX-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 34122 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 374.3005 | 57.0363 | 640 | 4200 | 640 | 4200 | 5 | 0 | 0 | 3932.3529 | 3932.3529 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx- Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı (doğalgaz oransal - motorin iki kademeli) brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
18 | 1800 | 16 | 3800 | 9 | 4485 | 2 | 5170 | 0 | 0 | RLS 510 E MX | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 24611 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 460.7461 | 58.8187 | 660 | 5170 | 660 | 5170 | 5 | 0 | 0 | 4876.4286 | 4876.4286 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
18 | 1800 | 16 | 3800 | 9 | 4485 | 2 | 5170 | 0 | 0 | RLS 510 EV MX | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ/MOTORİN | 28611 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 460.7461 | 58.8187 | 660 | 5170 | 660 | 5170 | 5 | 0 | 0 | 4876.4286 | 4876.4286 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
18 | 1800 | 16 | 3800 | 9 | 4485 | 2 | 5170 | 0 | 0 | RLS 510 EV MX-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 35902 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 460.7461 | 58.8187 | 660 | 5170 | 660 | 5170 | 5 | 0 | 0 | 4876.4286 | 4876.4286 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
18 | 1800 | 16 | 3800 | 9 | 4485 | 2 | 5170 | 0 | 0 | RLS 510 EV MX-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 37722 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 460.7461 | 58.8187 | 660 | 5170 | 660 | 5170 | 5 | 0 | 0 | 4876.4286 | 4876.4286 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 2250 | 20 | 3750 | 10 | 5600 | 0 | 6155 | 0 | 0 | RLS 610 E MX | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 26279 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 548.5285 | 89.1192 | 1000 | 6155 | 1000 | 6155 | 5 | 0 | 0 | 5877.5 | 5877.5 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 2250 | 20 | 3750 | 10 | 5600 | 0 | 6155 | 0 | 0 | RLS 610 EV MX | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ/MOTORİN | 30279 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 548.5285 | 89.1192 | 1000 | 6155 | 1000 | 6155 | 5 | 0 | 0 | 5877.5 | 5877.5 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 2250 | 20 | 3750 | 10 | 5600 | 0 | 6155 | 0 | 0 | RLS 610 EV MX-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 37570 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 548.5285 | 89.1192 | 1000 | 6155 | 1000 | 6155 | 5 | 0 | 0 | 5877.5 | 5877.5 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 2250 | 20 | 3750 | 10 | 5600 | 0 | 6155 | 0 | 0 | RLS 610 EV MX-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 39390 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 548.5285 | 89.1192 | 1000 | 6155 | 1000 | 6155 | 5 | 0 | 0 | 5877.5 | 5877.5 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 3500 | 11 | 6600 | 5.5 | 7300 | 0 | 8000 | 0 | 0 | RLS 800 E MX | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 34182 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 712.9534 | 155.9585 | 1750 | 8000 | 1750 | 8000 | 5 | 0 | 0 | 7363.6364 | 7363.6364 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 3500 | 11 | 6600 | 5.5 | 7300 | 0 | 8000 | 0 | 0 | RLS 800 EV MX | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ/MOTORİN | 38182 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 712.9534 | 155.9585 | 1750 | 8000 | 1750 | 8000 | 5 | 0 | 0 | 7363.6364 | 7363.6364 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 3500 | 11 | 6600 | 5.5 | 7300 | 0 | 8000 | 0 | 0 | RLS 800 EV MX-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 45473 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 712.9534 | 155.9585 | 1750 | 8000 | 1750 | 8000 | 5 | 0 | 0 | 7363.6364 | 7363.6364 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
20 | 3500 | 11 | 6600 | 5.5 | 7300 | 0 | 8000 | 0 | 0 | RLS 800 EV MX-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 48973 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 712.9534 | 155.9585 | 1750 | 8000 | 1750 | 8000 | 5 | 0 | 0 | 7363.6364 | 7363.6364 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 3750 | 25 | 6600 | 20 | 8800 | 1 | 10600 | 0 | 0 | RLS 1000 E MX | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 43693 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 944.6632 | 106.943 | 1200 | 10600 | 1200 | 10600 | 5 | 0 | 0 | 10221.0526 | 10221.0526 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 3750 | 25 | 6600 | 20 | 8800 | 1 | 10600 | 0 | 0 | RLS 1000 EV MX | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ/MOTORİN | 47693 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 944.6632 | 106.943 | 1200 | 10600 | 1200 | 10600 | 5 | 0 | 0 | 10221.0526 | 10221.0526 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 3750 | 25 | 6600 | 20 | 8800 | 1 | 10600 | 0 | 0 | RLS 1000 EV MX-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 54984 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 944.6632 | 106.943 | 1200 | 10600 | 1200 | 10600 | 5 | 0 | 0 | 10221.0526 | 10221.0526 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 3750 | 25 | 6600 | 20 | 8800 | 1 | 10600 | 0 | 0 | RLS 1000 EV MX-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 58484 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 944.6632 | 106.943 | 1200 | 10600 | 1200 | 10600 | 5 | 0 | 0 | 10221.0526 | 10221.0526 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 5600 | 25 | 7500 | 20 | 9500 | 2 | 11500 | 0 | 0 | RLS 1200 E MX | ELEKTRONİK ORANSAL | DOĞALGAZ/MOTORİN | 49628 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 1024.8705 | 133.6788 | 1500 | 11500 | 1500 | 11500 | 5 | 0 | 0 | 11166.6667 | 11166.6667 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 5600 | 25 | 7500 | 20 | 9500 | 2 | 11500 | 0 | 0 | RLS 1200 EV MX | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER | DOĞALGAZ/MOTORİN | 53628 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 1024.8705 | 133.6788 | 1500 | 11500 | 1500 | 11500 | 5 | 0 | 0 | 11166.6667 | 11166.6667 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 5600 | 25 | 7500 | 20 | 9500 | 2 | 11500 | 0 | 0 | RLS 1200 EV MX-O2 | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 60919 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 1024.8705 | 133.6788 | 1500 | 11500 | 1500 | 11500 | 5 | 0 | 0 | 11166.6667 | 11166.6667 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
25 | 5600 | 25 | 7500 | 20 | 9500 | 2 | 11500 | 0 | 0 | RLS 1200 EV MX-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | DOĞALGAZ/MOTORİN | 64419 | E-GAZ'a DANIŞINIZ | 1024.8705 | 133.6788 | 1500 | 11500 | 1500 | 11500 | 5 | 0 | 0 | 11166.6667 | 11166.6667 | 23,5 GALON - 60 derece | 23,5 GALON - 60 derece | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
16
" Doğalgazda Çözüm Ortağınız "
RIELLO - BRÜLÖR SEÇİM PROGRAMI
AŞAĞIDA (kırmızı alandaki) VERİLERİ GİRİNİZ !
[13 empty] | KAZAN KAPASİTESİ : | 1000 | kW - olarak belirtiniz
[13 empty] | KAZAN VERİMİ : | 90% | % | TEK KADEMELİ | 300 mbar
[13 empty] | KARŞI BASINÇ : | 5 | mbar | İKİ KADEMELİ | 21 mbar
[13 empty] | YAKIT SEÇİMİ : | DOĞALGAZ | YAKITLARDAN BİRİNİ SEÇİN | ÜÇ KADEMELİ | 1 bar | DOĞALGAZ
[13 empty] | DOĞALGAZ BASINCI : | 300 mbar | DOĞALGAZ BRÜLÖRÜ İSE SEÇİNİZ | ORANSAL |  | MOTORİN
[13 empty] | BRÜLÖR ÇALIŞMA ŞEKLİ -İLAVE SEÇENEKLER: | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM | ÇALIŞMA ŞEKLİNİ SEÇİN | ELEKTRONİK ORANSAL |  | FUEL-OIL
[16 empty] | ELEKTRONİK ORANSAL-FREKANS İNVERTER |  | DOĞALGAZ/FUELOIL
[16 empty] | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2 TRİM |  | DOĞALGAZ/MOTORİN
[13 empty] | SEÇİLEN BRÜLÖRE İLİŞKİN BİLGİLER |  |  | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM
1000-kw-kapasiteli, % 90 verimli ve 5 mbar karşı basınçlı kazana uygun brülör seçimi yapılmıştır, detay bilgiler aşağıda mevcuttur
[13 empty] | GEREKLİ BRÜLÖR KAPASİTESİ : | 1111.1111 | kW
SEÇİLEN BRÜLÖR MARKASI
[13 empty] | SEÇİLEN BRÜLÖR TİPİ : | RLS 1200 EV MX-O2/CO | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM-DOĞALGAZ BRÜLÖRÜ
[13 empty] | MAKSİMUM KAPASİTESİ : | 11500 | kW
[13 empty] | MİNİMUM KAPASİTESİ : | 1500 | kW
[13 empty] | MAKSİMUM YAKIT TÜKETİMİ : | 1024.8705 | m3/h
[13 empty] | MİNİMUM YAKIT TÜKETİMİ : | 133.6788 | m3/h
[13 empty] | YAKIT CİNSİ : | DOĞALGAZ
[13 empty] | ÇALIŞMA ŞEKLİ : | ELEKTRONİK ORANSAL-F. İNVERTER - O2/CO TRİM
[13 empty] | 300 mbar için seçilen gaz armatürü ve max. basınç kaybı : | 23,5 GALON - 60 derece
[13 empty] | LİSTE FİYATI - 300 mbar için : | 64419 | +KDV
[13 empty] | ÖNEMLİ HATIRLATMA : | Low NOx - Class 3 - Standart namlu - doğalgaz/motorin - çift yakıtlı oransal brülör - ürünün teknik detayları için broşür talep ediniz.
NOT: SİPARİŞ-ÖDEME ve TESLİMAT KOŞULLARI İÇİN E-GAZ İLE İRTİBATA GEÇİNİZ

## Sayfa3
1075
| y1 | x1 | y2 | x2 | y3 | x3 | y4 | x4 | son seçim sınaması
| 1.5 | 16 | 1.2 | 46 | 0.7 | 49 | 0.2 | 52 | 0 | 0 | GULLIVER- BS 1 | TEK KADEMELİ | DOĞALGAZ | 994 | 926 | 5.4206 | 1.6679 | 16 | 52 | 16 | 52 | 0 | 53.2 | 166
1
1